АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ТЕБЕРДЫ

КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| Руководитель работ: |  |
| --- | --- |
| И.о. главного инженера КЧРГУП «Теплоэнерго» Исполнители: | Гудзь В.И. |
| Начальник ПТО | Плаксин А.С. |
| Ст.инженер ПТО | Фирюлина С.А. |

Структура схемы теплоснабжения города Теберда Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики:

ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общая информация

1.2. Характеристика системы теплоснабжения

II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ  ПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура теплоснабжения

  - Источники тепловой энергии

1.3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.4.  Зоны действия источников тепловой энергии

1.5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии                                                                                                                                        	1.7. Балансы теплоносителя

1.8. Топливные балансы источников источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

1.9.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.10.Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

1.11.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

# ГЛАВА 2.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

2.2. Прогноз приростов площади строительных фондов.

2.3. Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности).

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

2.5. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

2.7. Перспективные топливные балансы.

2.8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

3.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

3.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

4.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

4.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

ГЛАВА 5. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА 6. РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Характеристики тепловых сетей

Приложение 2. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Приложение 3.Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (микрорайон);

Приложение 3/1. Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (микрорайон) после смоделированной аврийной ситуации (1 режим).

Приложение 3/2. Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (микрорайон) после смоделированной аврийной ситуации (2 режим).

Приложение 3/3. Пьезометрический график тепловой сети центральной котельной (микрорайон).

Приложение 4.Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (санаторная зона);

Приложение 4/1. Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (санаторная зона) после смоделированной аврийной ситуации (1 режим).

Приложение 4/2. Гидравлический расчет тепловой сети центральной котельной (санаторная зона) после смоделированной аврийной ситуации (2 режим).

Приложение 4/3. Пьезометрический график тепловой сети центральной котельной (санаторная зона).

Приложение 5.Гидравлический расчет тепловой сети Южной котельной;

Приложение 5/1. Гидравлический расчет тепловой сети Южной котельной после смоделированной аврийной ситуации (1 режим).

Приложение 5/2. Гидравлический расчет тепловой сети Южной котельной после смоделированной аврийной ситуации (2 режим).

Приложение 5/3. Пьезометрический график тепловой сети Южной котельной

Приложение 6. Гидравлический расчет тепловой сети  котельной заповедника;

Приложение 6/1. Гидравлический расчет тепловой сети котельной заповедника после смоделированной аврийной ситуации (1 режим).

Приложение 6/2. Гидравлический расчет тепловой сети котельной заповедника после смоделированной аврийной ситуации (2 режим).

Приложение 6/3. Пьезометрический график тепловой сети котельной заповедника.

Приложение 7.Схемы тепловых сетей.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом.

Конечной целью  разработки схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости теплоэнергии;

- повышение качества предоставляемых услуг;

Схемы теплоснабжения разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учѐтом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности, экономичности. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения  экономически выгодна при плотной застройке в пределах зоны действия источника тепла.

Наряду с централизованным теплоснабжением рассматриваются системы децентрализованного теплоснабжения с использованием автономных источников тепла.

Основанием для разработки актуализированной схемы теплоснабжения г.Теберда   является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Генеральный план  г.Теберды  Карачаевского ГО

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## 1.1. Общая информация.

Характеристика поселения. Теберда́ – курортный город в городском округе Карачаевск Карачаево-Черкесии. Название по реке Теберда, в долине которой находится город.

Курорт находится на территории Тебердинского заповедника; в городе есть музейная экспозиция, посвящённая заповеднику.

Г.Теберда – центр туризма, альпинизма и климато-бальнеологического лечения. Осуществляется лечение минеральными водами. Здесь расположено несколько туристических баз и санаториев.

В 2020 году население составило 9027  человек.

Расстояние до административного центра республики г.Черкесска  107 км.

Местопорложение г.Теберды представлено на рис.1.

Климат. Климат в г.Теберде теплый и влажный. Малые годовые и суточные амплитуды температуры воздуха приближают его к морскому. Однако в соответствии с вертикальной зональностью на территории заповедника выделяются три климатические зоны: горно-лесная, горно-луговая и нивальная.

Среднегодовая температура в г. Теберде 6,9 град.

По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды среднеотопительная температура наружного воздуха за период 2016-2020 г.г. составляет + 2,26 оС

Территория проходит в области обильных осадков. Количество их уменьшается по направлению от Главного Кавказского хребта к северной границе заповедника. Среднегодовое количество осадков для г. Теберда - 695 мм.

По многолетним данным среднее число дней со снежным покровом в районе г. Теберды – 89. В высокогорье обильны туманы, которые быстро возникают и столь же быстро рассеиваются. Здесь также отмечается град, сопровождающий грозы.

Рисунок 1. Местоположение города Теберда.

1.2. Характеристика системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла.

В настоящее время, по окончании отопительного сезона 2021-2022 гг., централизо-ванное теплоснабжение в г. Теберда представлено 3 (тремя) центральными котельными, рассположенными на территории поселения:  по ул. Набережная,  ул. Орджоникидзе,  и на территории заповедника ( пер.Бадукский).  Все котельные являются отопительными, в качестве топлива используется мазут и печное бытовое топливо.

Общая протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей  в двухтрубном исчислении составляет 16081 м, в том числе в балансовой и эксплуатационной ответственности  КЧРГУП «Теплоэнерго»  -  11843 м.

Принципиальная схема места расположения источников тепла и тепловых сетей  представлена на рисунке 3, 3а, 3б.

Схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии и характеристика участков трубопроводов тепловых сетей представлены в Приложении 1.

# II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 1.2.Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время, по состоянию на 2022 год, централизованное теплоснабжение потребителей г. Теберда осуществляется от 3 (трех) котельных.

Котельные являются централизованными, так как предназначены для нескольких зданий и сооружений, связанных с котельными наружными тепловыми сетями.

Котельные относятся:

по назначению – к отопительным (для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения);

по размещению – к отдельно стоящим;

по надежности отпуска тепла потребителям – ко второй категории.

Котельные работают на жидком топливе (мазут, печное бытовое топливо). Общая установленная мощность котельных  31,7 Гкал/час. Годовой расход топлива составляет 7080 тн.

Годовой отпуск  тепловой энергии  потребителям   – 22,2 тыс Гкал/год.

Система горячего водоснабжения  микрорайона (центральная котельная) и заповедника     -   централизованная;   южной  котельной  и  санаторной  зоны  центральной котельной -  децентрализованная.

Способ прокладки тепловых сетей – 2-х трубный и 4-х трубный,  в непроходных каналах, бесканальный или надземный, материал трубопроводов тепловых сетей  – сталь, вид изоляции – преимущественно минвата, стеклоткань.

Параметры теплоносителя: 115º-70ºС; 95º-70ºС; 70º-40ºС.

Централизованная система теплоснабжения  эксплуатируется  КЧРГУП «Теплоэнерго».

На территории поселения имеются индивидуальные жилые дома и объекты туристического и социального  назначения, обеспеченные  индивидуальными (автономными) источниками тепла, использующими  в качестве топлива дрова, уголь, пеллеты, жидкое топливо, электроэнергию.

1.2. Источники тепловой энергии

Характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика источников теплоснабжения

| Котельная | Котлы | Установленная мощность .ГКал/час | Подключенная нагрузка .ГКал/час | Фактическая годовая выработка тепла, тыс.ГКал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная, г.Теберда, ул.Набережная 10 | ДКВР - 4/13- 3 шт. КВГМ-10 - 2 шт. | 19,3 | 6,4 | 20,7 |
| Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе | ДЕ – 4/16 - 1 шт. ДЕ – 10/16 - 1 шт | 9,4 | 2,2 | 10,3 |
| Котельная заповедника, г.Теберда, пер.Бадукский, 4б | ЛУГА - 2 шт. RCH-1500 - 1 шт. | 3,0 | 0,6 | 3,3 |

На выработку теплоэнергии и подпитку тепловых сетей  используется питьевая вода, поступающая из централизованной системы водоснабжения поселка.  Вода  имеет  повышенную жесткость,  поэтому  на котельных с паровыми котлами (центральной и Южной )  предусмотрены  установки химводоподготовки для умягчения воды  Na-катионированием. Катионитовым материалом, заполняющим фильтры, является сульфоуголь. Характеристики  установок  ХВО приведеыа в табл.2.

Таблица 2

Характеристика фильтров

| п/п | Наименование котельной | Тип фильтра | Общая производитель- ность установки ХВО м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная, г.Теберда, ул.Набережная 10 | Фильтр Na-катионитовый | 60 | 2 шт. Д700 мм 2 шт. Д1000 мм |
| 2 | Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе | Фильтр Na-катионитовый | 40 | 4 шт. Д 700 мм |

Катионитовым материалом, заполняющим фильтр является сульфоуголь. Его получают после обработки бурого или каменного угля дымящейся серной кислотой.

## 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) описание структуры тепловых сетей.

Тепловые сети г.Теберды имеют следующую структуру:

- жилой микрорайон  и заповедник   -  4-х трубная прокладка: подающий и обратный трубопроводы отопления,  подающий и обратный трубопроводы горячего водоснабжения;

- Южная котельная и санаторная зона  -  2-х трубная прокладка: подающий и обратный трубопроводы отопления.

В качестве теплоносителя для оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению  потребителей используется вода. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое, безэлеваторное.

Сетевые насосы установленые в котельных и ЦТП обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленнных на тепловых сетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Для систем теплоснабжения от котельных г.Теберды  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетные температурные графики: 115-70оС для первого контура Цетральной котельной; 95-70оС – для системы отопления микрорайона (после ЦТП)   и заповедника , температурный график 95-70оС со срезкой принят для системы  теплоснабжения Южной котельной и санаторной зоны;  70-40оС – для систем горячего водоснабжения микрорайона (после ЦТП) и заповедника.

В микрорайоне и заповеднике системы горячего водоснабжения являются централизованными, подогрев холодной воды осуществляется централизованно в ЦТП микрорайона и в котельной заповедника. Системы горячего водоснабжения Южной котельной и санаторной зоны не являются централизованными,  подогрев воды осуществляется в водоводяных подогревателях, установленных в тепловых узлах  потребителей.

б) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Способ  прокладки  тепловых сетей – канальный и надземный. Материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции: маты минераловатные. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают в основном грунты суглинистого типа, а также  суглинистые по механическому составу.

Характеристики тепловых сетей представлены в таблицах Приложения 1.

в) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для регулирования отпуска теплоэнергии  используется центральный качественный метод регулирования  по расчетным температурным  графикам  115/70оС – для первого контура,  95/70оС – для системы отопленя.

Преимущества данного метода регулированеия:

- основной задачей регулирования отпуска теплоты в системе теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условий;

- основным видом тепловой нагрузки является нагрузка систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды;

г) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Количество отклонений от режима технологического процесса – 6 часов за 30 мес

.

д) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийность на сетях во время отопительного сезона отсутствует, незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляе-мых услуг соответствует требованиям законодательства.

е) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля за состоянием подземных трубопроводов тепловых сетей, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки.Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержден-ному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-вых энергоустановок и тепловых сетей

ж) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов на тепловых сетях проводятся не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона по утвержденной главным инженером программе.Испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет.

з) описание и анализ нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях ежегодно рассчитывается и утверждается  в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минэнерго №325 от 30.12.2008 г.

Нормативные технологические потери, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии за три предыдущих года приведены в таблице 3:

Таблица №3

| Наименование котельной | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные потери ГКал | % от отпу-щенной т/э | Нормативные потери ГКал | % от отпу-щенной т/э | Нормативные потери ГКал | % от отпу-щенной т/э |
| Котельная центральная, г.Теберда, ул.Набережная 10 | 3237 | 17,32 | 3050 | 15,93 | 3131 | 16,61 |
| Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 2345 | 35,2 | 2368 | 34,56 | 2274 | 33,27 |
| Котельная заповедника, г.Теберда, пер.Бадукский, 4б | 910 | 42,6 | 904 | 32,0 | 819 | 39,85 |

и) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям по отоплению - непосредственное, зависимое, без смешения по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70оС);

Присоединение потребителей микрорайона к тепловым сетям Центральной котельной осуществляется по двухконтурной схеме с использованием центрального теплового пункта, расположенного на территории микрорайона.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям по горячему водоснабжению:

-   Южная   котельная   и санаторная   зона  Центральной котельной  -  независимый,  подогрев воды происходит в водоводяных подогревателях, установленных в тепловых узлах потребителей;

-  микрорайон и заповедник  -  зависимый, подогрев воды происходит в водоводяных подогревателях, установленных в ЦТП микрорайона  и котельной заповедника.

к) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии.

## Приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, обеспечен  только на объектах, находящихся в собственности  юридических лиц  и бюджетно-финансируемых объектах.  В  многоквартирных  жилых домах  общедомовых приборов учета тепловой энергии не имеется. В  большинстве квартир  МЖД установлены  приборы  учета  расхода горячей воды.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории поселения действуют три системы централизованного теплоснабжения, расположенные в северном, центральном и южном районах города. Зоны действия  централизованных источников теплоэнергии представлены на рисунках  3, 3а, 4, 4а, 5.

Рисунок 3Принципиальная схема места расположения системы теплоснабжения Центральной котельной   г. Теберды

Рисунок 3а

Зона действия  центральной котельной и ЦТП  г. Теберда

исунок 4

Принципиальная схема места  расположения системы  теплоснабжения Южной котельной  г. Теберды

.                                                                                                                                                                                                Рисунок 4а

Зона действия  Южной  котельной  г. Теберда

Зона действия  котельной заповедника г. Теберда                                                                                                              Рисунок 5

Описание зон действия источников тепловой энергии с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 6.

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла, входят жилые дома разной этажности, социально значимые объекты и объекты туристического и курортного назначения.

На территории г. Теберда присутствуют несколько типов жилой застройки:

среднеэтажная, малоэтажная  и многоэтажная застройки.

Соотношение типов застройки объектов, присоединенных к Центральной котельной:

Всего объектов, присоединенных к системе теплоснабжения      -  54 ед.

в том числе

Многоквартирные  5-ти этажные жилые дома                               -   16 ед.    -  29,6 %

Малоэтажные жилые дома (частный сектор)                                  -   12 ед.    -  22,2 %

Малоэтажные объекты социального и курортного назначения    -   26 ед.    -  48,2 %

Соотношение типов застройки объектов, присоединенных к Южной котельной:

Всего объектов, присоединенных к системе теплоснабжения      -  107 ед.

в том числе

Многоквартирные  5-ти и 9-ти  этажные жилые дома                   -      2   ед.   -    1,9 %

Малоэтажные жилые дома (частный сектор)                                   -    101 ед.  -   94,4 %

Малоэтажные объекты социального назначения                            -        4 ед.    -    3,7  %

Соотношение типов застройки объектов, присоединенных к котельной заповедника:

Всего объектов, присоединенных к системе теплоснабжения      -  18 ед.

в том числе

Малоэтажные жилые дома                                                                -    18 ед.      100 %

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и технологические нужды.

Подключенные нагрузки (по договорам на 2022 год), договорам на отпуск тепловой энергии на период 2021-2022  гг. 3-х котельных, представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Подключенные нагрузки (по договорам на 2022 год)

| Адрес абонента | Название абонента | Отопление, Гкал./час | Г.В.С, Гкал./час | Тепловая нагрузка всего,Гкал./час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная, г.Теберда, ул.Набережная 10 |
| Микрорайон ж/д № 1 | МЖД | 0,180 | 0,00 | 0,180 |
| Микрорайон ж/д № 2 | МЖД | 0,177 | 0,034 | 0,211 |
| Микрорайон ж/д № 3 | МЖД | 0,189 | 0,045 | 0,234 |
| Микрорайон ж/д № 4 | МЖД | 0,108 | 0,027 | 0,135 |
| Микрорайон ж/д № 5 | МЖД | 0,186 | 0,051 | 0,237 |
| Микрорайон ж/д № 6 | МЖД | 0,110 | 0,027 | 0,137 |
| Микрорайон ж/д № 7 | МЖД | 0,237 | 0,082 | 0,320 |
| Микрорайон ж/д № 8 | МЖД | 0,366 | 0,068 | 0,434 |
| Микрорайон ж/д № 9 | МЖД | 0,218 | 0,047 | 0,265 |
| Микрорайон ж/д № 10 | МЖД | 0,183 | 0,038 | 0,221 |
| Микрорайон ж/д № 11 | МЖД | 0,452 | 0,106 | 0,558 |
| Микрорайон ж/д № 12 | МЖД | 0,190 | 0,041 | 0,231 |
| Микрорайон ж/д № 13 | МЖД | 0,155 | 0,047 | 0,202 |
| Микрорайон ж/д № 14 | МЖД | 0,185 | 0,045 | 0,230 |
| Микрорайон ж/д № 15 | МЖД | 0,140 | 0,039 | 0,179 |
| Мухинская 5 | МЖД | 0,130 | 0,047 | 0,177 |
| Карачаевская 30/2 | ч/дом | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Мухинская 48а | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Мухинская 46 | ч/дом | 0,008 | 0,004 | 0,012 |
| Мухинская 75 | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Мухинская 77 | ч/дом | 0,021 | 0,001 | 0,022 |
| Набережная 8/3 | ч/дом | 0,005 | 0,001 | 0,006 |
| Набережная 8/2 | ч/дом | 0,008 | 0,001 | 0,009 |
| Карачаевская 26 | ч/дом | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| Карачаевская 28 | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Карачаевская 30/1 | ч/дом | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
| Карачаевская 30/3 | ч/дом | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
| Микрорайон, воинская часть ФСБ | Казарма, гостиница, боксы | 0,127 | 0,091 | 0,218 |
| Санаторий «Алибек» | Спальные и лечебные корпуса | 0,630 | 0,071 | 0,701 |
| Поликлиника |  | 0,167 | 0,003 | 0,170 |
| Санаторий «Домбай» | Спальные и лечебные корпуса | 0,495 | 0,052 | 0,547 |
| Санаторий «Горное ущелье» | Спальные и лечебные корпуса | 0,126 | 0,023 | 0,149 |
| Санаторий «Джамагат» | Спальные и лечебные корпуса | 0,213 | 0,030 | 0,243 |
| Школа «1 |  | 0,151 | 0,010 | 0,161 |
| Д/сад |  | 0,198 | 0 | 0,198 |
| ВСЕГО, Центральная котельная |  | 5,393 | 1,026 | 6,419 |
| Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе |
| Орджоникидзе 42 | ч/дом | 0,039 | 0,0006 | 0,0396 |
| Орджоникидзе 31а | ч/дом | 0,009 | 0,001 | 0,010 |
| Орджоникидзе 28а | ч/дом | 0,027 | 0,000 | 0,027 |
| Орджоникидзе 11 | ч/дом | 0,010 | 0,002 | 0,012 |
| Орджоникидзе 18 | ч/дом | 0,025 | 0,002 | 0,027 |
| Орджоникидзе 20 | ч/дом | 0,031 | 0,002 | 0,033 |
| Орджоникидзе 3/1 | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Орджоникидзе 22 | ч/дом | 0,020 | 0,001 | 0,021 |
| Орджоникидзе 9 | ч/дом | 0,008 | 0,001 | 0,009 |
| Орджоникидзе 33 | ч/дом | 0,016 | 0,001 | 0,017 |
| Орджоникидзе 23 | ч/дом | 0,012 | 0,001 | 0,013 |
| Орджоникидзе 26 | ч/дом | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Орджоникидзе 40 | ч/дом | 0,041 | 0,001 | 0,042 |
| Орджоникидзе 20б | ч/дом | 0,005 | 0,002 | 0,007 |
| Орджоникидзе 6 | ч/дом | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Орджоникидзе 28 | ч/дом | 0,016 | 0,001 | 0,017 |
| Орджоникидзе 73 | ч/дом | 0,010 | 0 | 0,010 |
| Орджоникидзе 4 | ч/дом | 0,014 | 0,002 | 0,016 |
| Орджоникидзе 10 | ч/дом | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Орджоникидзе 22а | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Орджоникидзе 29 | ч/дом | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
| Орджоникидзе 27 | ч/дом | 0,008 | 0,001 | 0,009 |
| Орджоникидзе 12 | ч/дом | 0,025 | 0 | 0,025 |
| Орджоникидзе 2а | ч/дом | 0,012 | 0,001 | 0,013 |
| Орджоникидзе 14 | ч/дом | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Орджоникидзе 2 | ч/дом | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Орджоникидзе 61 | ч/дом | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Орджоникидзе 7/2 | ч/дом | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Орджоникидзе 26а | ч/дом | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Орджоникидзе 22б | ч/дом | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| Орджоникидзе 31 | ч/дом | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| Орджоникидзе 2г | ч/дом | 0,004 | 0,002 | 0,006 |
| Орджоникидзе 69 | ч/дом | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Орджоникидзе 30 | ч/дом | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Орджоникидзе 30а | ч/дом | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Орджоникидзе 47б | ч/дом | 0,010 | 0 | 0,010 |
| Орджоникидзе 36 | ч/дом | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Орджоникидзе 49 | ч/дом | 0,022 | 0 | 0,022 |
| Орджоникидзе 47 | ч/дом | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| Орджоникидзе 8б | ч/дом | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Орджоникидзе 41 | ч/дом | 0,010 | 0,001 | 0,011 |
| Орджоникидзе 45 | ч/дом | 0,018 | 0,001 | 0,019 |
| Орджоникидзе 3а | ч/дом | 0,065 | 0 | 0,065 |
| Энгельса 4 | ч/дом | 0,006 | 0,002 | 0,008 |
| Энгельса 7а | ч/дом | 0,023 | 0,003 | 0,026 |
| Энгельса 8 | ч/дом | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
| Энгельса 12 | ч/дом | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| Энгельса 14 | ч/дом | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Энгельса 18а | ч/дом | 0,016 | 0,001 | 0,017 |
| Энгельса 20 | ч/дом | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Энгельса 22 | ч/дом | 0,013 | 0,001 | 0,014 |
| Энгельса 24 | ч/дом | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Энгельса 16 | ч/дом | 0,007 | 0,001 | 0,008 |
| Энгельса 18 | ч/дом | 0,026 | 0 | 0,026 |
| Энгельса 17 | ч/дом | 0,027 | 0 | 0,027 |
| Энгельса 48 ТСЖ Поляна | ч/дом | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Энгельса 30 | ч/дом | 0,036 | 0,001 | 0,037 |
| Энгельса 36/2 | ч/дом | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Энгельса 26 | ч/дом | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Энгельса 28 | ч/дом | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Домбайская 19 | ч/дом | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Домбайская 17 | ч/дом | 0,01 | 0,002 | 0,012 |
| Домбайская 1а | ч/дом | 0,015 | 0,002 | 0,017 |
| Домбайская 9 | ч/дом | 0,035 | 0 | 0,035 |
| Ленина 63/4 | ч/дом | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
| Ленина 63/1 | ч/дом | 0,006 | 0,002 | 0,008 |
| Ленина 55а | ч/дом | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Ленина 63/3 | ч/дом | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Тюльпанная 1 | ч/дом | 0,026 | 0,001 | 0,027 |
| Шевченко 12 | ч/дом | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Орджоникидзе 3 | МЖД | 0,146 | 0,033 | 0,179 |
| Орджоникидзе 1 | МЖД | 0,222 | 0,049 | 0,271 |
| Ленина 69 | МЖД | 0,044 | 0 | 0,044 |
| Ленина 69а | МЖД | 0,044 | 0 | 0,044 |
| Ленина 69б | МЖД | 0,044 | 0 | 0,044 |
| Энгельса 33 | ч/дом | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Энгельса 33а | ч/дом | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Энгельса 35 | ч/дом | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Энгельса 37 | ч/дом | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Энгельса 44 | ч/дом | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Энгельса 50 | ч/дом | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Энгельса 52а | ч/дом | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Энгельса 54 | ч/дом | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Энгельса 60 | ч/дом | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Энгельса 64 | ч/дом | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Дзержинского 11 | ч/дом | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Карла Маркса 54 | ч/дом | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Орджоникидзе 39 | ч/дом | 0,023 | 0 | 0,023 |
| Орджоникидзе 39а | ч/дом | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Дзержинского 13 | ч/дом | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Дзержинского 7 | ч/дом | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Дзержинского 9а | ч/дом | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Музей |  | 0,024 | 0 | 0,024 |
| МВД | Админ.здание | 0,056 | 0,028 | 0,084 |
| Магазин |  | 0,001 | 0 | 0,026 |
| СОШ №2 | школа | 0,287 | 0 | 0,287 |
| магазин |  | 0,002 | 0 | 0,002 |
| ВСЕГО, Южная котельная |  | 2,055 | 0,153 | 2,208 |
| Котельная заповедника г.Теберда, пер.Бадукский 10а |
| Бадукский 2 | МЖД | 0,030 | 0,003 | 0,033 |
| Бадукский 30 | МЖД | 0,027 | 0,005 | 0,032 |
| Бадукский 28 | МЖД | 0,012 | 0,002 | 0,014 |
| Бадукский 26 | МЖД | 0,025 | 0,001 | 0,026 |
| Бадукский 25 | МЖД | 0,049 | 0,009 | 0,058 |
| Бадукский 23 | МЖД | 0,085 | 0,018 | 0,102 |
| Бадукский 36 | МЖД | 0,025 | 0,004 | 0,029 |
| Бадукский 20 | МЖД | 0,031 | 0,003 | 0,034 |
| Бадукский 22 | МЖД | 0,047 | 0,007 | 0,054 |
| Бадукский 34 | МЖД | 0,020 | 0,001 | 0,02 |
| Бадукский 35 | МЖД | 0,056 | 0,007 | 0,063 |
| Бадукский 18 | МЖД | 0,016 | 0,001 | 0,017 |
| Бадукский 16 | МЖД | 0,027 | 0,003 | 0,054 |
| Бадукский 17 | МЖД | 0,051 | 0,004 | 0,055 |
| Бадукский 14 | МЖД | 0,003 | 0,001 | 0,011 |
| Бадукский 12а | МЖД | 0,005 | 0,002 | 0,054 |
| Бадукский 10 | МЖД | 0,017 | 0,001 | 0,018 |
| Бадукский 16а | МЖД | 0,007 | 0,000 | 0,018 |
| ВСЕГО, заповедник |  | 0,536 | 0,069 | 0,605 |

## 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Баланс тепловой мощности котельных .

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/час | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Потери тепловой энергии, % от отпущенной тепловой энергии | Собственные нужды Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная, г.Теберда, ул.Набережная 10 | 19,3 | 19,3 | 18,4 | 6,4 | 12,066 | 37,5 | 0,634 | 15,93 | 0,20 |
| Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 2,2 | 6,442 | 29,3 | 0,478 | 34,56 | 0,08 |
| Котельная заповедника, г.Теберда, пер.Бадукский, 4б | 3,0 | 3,0 | 2,95 | 0,6 | 2,128 | 25,7 | 0,162 | 32,0 | 0,01 |

Таблица 6

Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных.

| Наименование котельных | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Часы работы котельной в отопительный период | Часы работы котельной за календарный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |  |  |  |
| Котельная центральная, г.Теберда, ул.Набережная 10 | 20658 | 3500 | 4158 | 13001 | 0 | 6,4 | 4752 | 4752 |
| Котельная Южная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 10299 | 1302 | 2302 | 6695 | 0 | 2,2 | 4752 | 4752 |
| Котельная заповедника, г.Теберда, пер.Бадукский, 4б | 3325 | 57 | 818 | 2451 | 0 | 0,6 | 4752 | 4752 |

## 1.7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблицах 7-9

Таблица 7

Фактические балансы производительности  ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах  действия  котельных

| Показатели | Ед.изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, г.Теберда, ул.Набережная 10 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 30 | 31 | 32 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |
| Собственные нужды | тонн/ч |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нет | нет | нет |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплосносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,5Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 5,0 | 5,5 | 8,1 |
| Резерв (+), дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 15 | 14,5 | 11,9 |
| Доля резерва | % | 75 | 72,5 | 59,5 |

| Южная котельная, г.Теберда, ул.Орджоникидзе |
| --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 20 | 20 | 20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 30 | 31 | 32 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |
| Собственные нужды | тонн/ч |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нет | нет | нет |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сверхнормативные утечки теплосносителя | тонн/ч | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,5Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 5,0 | 7,6 | 11,0 |
| Резерв (+), дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 15 | 12,4 | 9 |
| Доля резерва | % | 85 | 62 | 45 |

Таблица 8

Годовые расходы теплоносителя источников тепловой энергии г.Теберда

| Наименование | Ед.изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, г.Теберда, ул.Набережная 10 |
| Всего подпитка тепловой сети | тонн/год | 5825 | 6270 | 9070 |
| в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 4320 | 4320 | 4320 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 1505 | 1950 | 4750 |
| Южная котельная, г.Теберда, ул.Ордженикидзе |
| Всего подпитка тепловой сети | тонн/год | 5431 | 7522 | 9512 |
| в т.ч. нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 2304 | 2304 | 2304 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 3127 | 5218 | 7208 |

Таблица 9

Определение количества воды на подпитку системы теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое наполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое наполнение системы отопления и ГВС потребителей, м3 | Объем воды на разовое наполнение системы теплоснабжениялей, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Количество воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | 254 | 113 | 367 | 0,9 | 4320 |
| 2. | Южная котельная | 150 | 42 | 192 | 0,5 | 2304 |
| 3. | Котельная заповедника | 26 | 12 | 38 | 0,1 | 480 |
|  | Всего | 430 | 167 | 597 | 1,48 | 7104 |

Система водоподготовки  двухступенчатая –  натрий-катионирование с подачей химически обработанной воды в деаэратор подпитки.

1.8.Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 10.

Таблица 10.

Сводная информация по используемому топливу на источниках теплоэнергии г.Теберды

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии, тонн | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г.Теберды | Мазут топочный | 3048 | Печное бытовое топливо |
| Южная котельная г.Теберды | Мазут топочный | 1624 | Печное бытовое топливо |
| Котельная заповедника г.Теберды | Печное бытовое топливо | 450 | Дизельное топливо |

Доставка  топлива  осуществляется  автоцистернами  поставщика  на Центральную котельную,  откуда   собственным автотранспортом доставляется на Южную котельную и котельную п.Домбай.

Для хранения топлива на котельных имеются резервуры:

-  на центральной котельной - 3 надземных  вертикальных цилиндрических металлических резервуара по 400 м3  каждый;

-  на южной котельной  2  надземных ветрикальных цилиндрических металлических резервуара по 200 м3  каждый;

-  на котельной заповедника      4  горизонтальных надземных металлических резервура общей вместимостью 60 м3

1.9.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели для теплоснабжающих организаций установлены  Постановлением  Правительства  РФ №570 от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

# .        В таблице  11  представлены  сведения о технико-экономических показателях системы централизованного теплоснабжения  г.Теберды  за три предыдущих отчетных периода

Таблица  11

Технико-экономические показатели системы централизованного теплоснабжения г.Теберды

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения. | Гкал/ч | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 2. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,483 | 36,914 | 29,864 | 37,818 | 29,151 | 34,375 |
| 4. | Потери тепловой энергии на собственные нужды абсолютные | тыс. Гкал | 1,994 | 6,428 | 1,736 | 9,096 | 1,081 | 4,926 |
| 5 | Потери тепловой энергии на собственные нужды относительные (к выработке) | % | 5,49 | 23,48 | 5,81 | 24,05 | 3,71 | 15,42 |
| 6. | Отпуск теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 27,489 | 27,143 | 28,128 | 28,722 | 28,070 | 29,449 |
| 7. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 20,997 | 21,604 | 21,806 | 21,637 | 21,806 | 22,147 |
| 8. | Потери теплоэнергии в сетях абсолютные | тыс. Гкал | 6,492 | 5,540 | 6,322 | 7,084 | 6,264 | 7,302 |
| 9. | Потери теплоэнергии в сетях относительные (к отпуску) | % | 22,8 | 20,41 | 22,48 | 24,67 | 22,32 | 24,79 |
| 10. | Отношение величины технологических потерь теплоэнергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,78 | 1,52 | 1,76 | 1,97 | 1,75 | 2,04 |
| 11. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т. /Гкал | 195,73 | 250,3 | 201,61 | 251,7 | 201,55 | 240,6 |
| 12. | Удельный расход электроэнергии на выработку теплоэнергии | т.кВтч/ ГКал | 0,040 | 0,031 | 0,039 | 0,029 | 0,039 | 0,032 |
| 13 | Удельный расход воды на выработку теплоэнергии | м3/ГКал | 0,5 | 0,24 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,6 |

Плановые технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения  г.Теберды  установлены при  регулировании тарифов на теплоэнергию на соответствующий период регулирования  Главным Управлением  КЧР по тарифам и ценам.

1.10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Предприятие  КЧ РГУП «Теплоэнерго», эксплуатирующее объекты централизованного теплоснабжения  в г.Теберде,   осуществляет  следующие  регулируемые  виды  деятельности:

Производство тепловой энергии (некомбинированная выработка.

Передача тепловой энергии.

Сбыт тепловой энергии.

Ежегодно  Постановлением  ГУ КЧР по тарифам и ценам предприятию устанавливаются  тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям на соответствующий период регулирования.

Динамика утвержденных цен (тарифов),  устанавливаемых  органом регулирования  для  потребителей г.Теберды, приведена в таблице 12.

Таблица 12.

Тарифы для потребителей теплоэнергии  г.Теберды

|  | Среднегодовые тарифы |
| --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения , руб./ГКал | 5473,82 | 5823,27 | 5790,41 |
| Одноставочный тариф для населения. руб./ГКал | 911,18 | 938,56 | 976,00 |

## 1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Централизованное теплоснабжение  г.Теберды  обеспечивается тремя  источниками  тепловой энергии, работающими на жидком топливе (мазуте, печном бытовом топливе). Передача тепловой энергии во внутридомовые системы теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям.

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

1. Нарастающий износ, физическое и моральное старение оборудования котельных и тепловых сетей.

2. Отсутствие приборного учета отущенной потребителям тепловой энергии

3.Сверхнормативные затраты топлива на выработку тепловой энергии, связанные с высоким износом элементов котлоагрегатов и высокими потерями на собственные нужды котельных ( топливное хозяйство).

4. Высокие  нормативные теплопотери при передаче тепловой энергии, обусловленные  несоответствием  диаметров и протяженностей тепловых сетей подключенным тепловым нагрузкам.

5. Сверхнормативный расход теплоэнергии на горячее водоснабжение, обусловленный  проживание в жилых домах  незарегистрированных пользователей горячей водой  (туристов, отдыхающих)  в зимний период (отопительный сезон).

6.  Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов и тепловых вводов индивидуальных жилых домов и санаториев, находящихся в эксплуатационной ответственности владельцев этих объектов.

.

# ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Теберда, ул.Набережная 10 | 6,4 | 13001 |
| 2 | г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 2,2 | 6695 |
| 3 | г.Теберда, пер.Бадукский 10 | 0,6 | 2451 |
|  | Всего | 9,2 | 22147 |

2.2.Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

До  газификации  г.Теберды  теплоснабжение  отдельно стоящих зданий, многоквартирных жилых домов  и  индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, предусматривается от существующих источников централизованного теплоснабжения или автономных источников.

По коллективному заявлению жителей частных жилых домов, расположенных в зоне действия системы теплоснабжения Южной котельной, планируется присоединение к централизованной системе 67 индивидуальных  частных жилых домов, общей тепловой нагрузкой 1,322 Гкал/ч.

В  таблице 16  приведены  данные о  потребности в тепловой энергии  существующих объектов (индивидуальных жилых домов), планируемых к присоединению к системе централизованного теплоснабжения Южной котельной:

Таблица 16

Тепловые нагрузки планируемых к присоединению объектов

| № п/п | Название абонента | Адрес | Тепловая мощность Гкал./час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 9 | 0,0082 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 11 | 0,0092 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 23 | 0,0045 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 29а | 0,0292 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 23б | 0,0148 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 27 | 0,0329 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Энгельса, 46 | 0,0073 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Домбайская, 5 | 0,0073 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,4 | 0,0139 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,5 | 0,0102 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,6 | 0,0070 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,7 | 0,0219 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,8 | 0,0126 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,9а | 0,0241 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,10 | 0,0366 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,12 | 0,0080 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,14 | 0,0102 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,13а | 0,0102 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,15 | 0,0292 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,17 | 0,0292 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,19 | 0,0094 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,21 | 0,0146 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,23 | 0,0146 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,25 | 0,0175 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,27 | 0,0088 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,26 | 0,0073 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,28 | 0,0091 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,30 | 0,0086 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,32 | 0,0175 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,31 | 0,0095 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,34 | 0,0658 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,33а | 0,0117 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,35 | 0,0073 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,40 | 0,0077 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,46 | 0,0083 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,46а | 0,0069 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,48 | 0,0085 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,52 | 0,0069 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,56 | 0,0070 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. К-Маркса,58 | 0,0213 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,3 | 0,0077 |
| 42 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,6 | 0,0175 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,7 | 0,0082 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,9 | 0,0146 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,11 | 0,0146 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Шевченко,13 | 0,0186 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,25б | 0,0077 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,25а | 0,0396 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,27 | 0,0175 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,48 | 0,0219 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,48а | 0,0175 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,54 | 0,0219 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,50 | 0,0175 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,56б | 0,0088 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,56а | 0,0133 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,58 | 0,1828 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,58а | 0,1462 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,60б | 0,0067 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,66 | 0,0351 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,66а | 0,0080 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,66б | 0,0146 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,68 | 0,0377 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,68а | 0,0095 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Ленина,72 | 0,0095 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Дзержинского,12 | 0,0088 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Дзержинского,10 | 0,0095 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом (существующий) | ул. Дзержинского,8 | 0,0107 |
|  | Всего |  | 1,322 |

Прогноз прироста потребления  тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Теберда, ул.Набережная 10 | 6,4 | 13001 |
| 2 | г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 3,5 | 6765 |
| 3 | г.Теберда, пер.Бадукский 10 | 0,6 | 2451 |
|  | Всего | 10,5 | 22147 |

## 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

В таблице 18 приведены данные потребности в тепловой энергии по Схеме территориального развития

Таблица 18

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2028 г.г. |
| 1 | г.Теберда, ул.Набережная 10 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2 | г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | г.Теберда, пер.Бадукский 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Техническая возможность подключения объектов к централизованной системе теплоснабжения должна определяться в соответствии с «Дорожной картой» по внедрению на территории КЧР целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной приказом  министерства строительства и ЖКХ КЧР №26 от 28.02.2017 г.

3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Планируется  установка двух дополнительных водогрейных котлов   общей производительностью 2,6 Гкал/ч в Южной котельной для работы  в межотопительный  период  и на малых нагрузках.

Реконструкция  возможна  только после газификации котельной.

В таблице 19 приведены данные о перспективной тепловой мощности существующих  источников тепла.

Таблица 19.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| г.Теберда, ул.Набережная 10 | 19,3 | 18,4 | 18,4 |
| г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 9,4 | 8,9 | 11,5 |
| г.Теберда, пер.Бадукский 10 | 3,0 | 2,95 | 2,95 |
| ВСЕГО | 31,7 | 30,25 | 32,85 |

## 3.3. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения г.Теберда является жидкое топливо (мазут, печное бытовое топливо).

После газификации г.Теберда основным видом топлива источников централизованного теплоснабжения г.Теберда будет природный газ.

Перспективные топливные балансы источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19

Перспективный топливный баланс

| Показатель | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая тепловая мощность | Гкал/час | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 34,3 | 34,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 34,3 | 34,3 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | Гкал/час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,5 | 10,5 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/час | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,8 | 23,8 |
| Годовая выработка котельными | Гкал | 34375 | 34375 | 34375 | 34500 | 34500 |
| Теплотворная способность жидкого топлива | ккал/кг | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 |
| Теплотворная способность природного газа | ккал/м3 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Расход условного топлива | т.у.т | 7100 | 7100 | 7100 | 6500 | 6500 |
| Расход жидкого топлива (мазут) | тонн | 5122 | 5122 | 5122 | - | - |
| Расход природного газа | тыс. м3 | - | - | - | 5475 | 5475 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов, % | % | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 90,0 | 90,0 |
| УРУТ на выработку тепла | кг.у.т./Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 158,7 | 158,7 |

3.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Системы централизованного теплоснабжения г.Теберды являются закрытыми,  не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных  подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода проходит через систему ХВО. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной водой.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Производительность существующих  водоподготовительных установок центральной и южной котельных достаточна для покрытия  нормативных и аварийных утечек теплоносителя из системы,  поэтому увеличение их  производительности не планируется.

Раздел 4. Надежность теплоснабжения.

4.1.Общие положения.

Надежность теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ. Наиболее ненадежным звеном теплоснабжения являются  тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением тепловых сетей из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Схема тепловых сетей от всех источников централизованного теплоснабжения поселения является тупиковой, резервирование не предусматривается. Для  обеспечения необходимой надежности теплоснабжения  используется наличие  временного резерва тепловой сети, который создается  аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого  снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Потребители теплоэнергии  по надежности теплоснабжения делятся на категории:

1-я  категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494: (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.);

2-я категория -  потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

3-я  категория - остальные потребители.

Способность действующих и проектируемых тепловых сетей обеспечивать в течении заданного времени   требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по следующим показателям (критериям):   вероятности безотказной работы [Р],   коэффициенту готовности [Кг].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы:

- для источника теплоэнергии   РИТ=0,97;

- для тепловых сетей РТС= 0,9;

- для потребителей  теплоэнергии  РПТ = 0,99;

- для СЦТ в целом РСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель коэффициента готовности [Кг] принимается равным  Кг=0,97.

При технологических нарушениях на тепловых сетях сроки восстановления теплоснабжения устанавливаются в соответствии с СП 124 13330 2012 «Тепловые сети» и представлены в таблице 20.

Таблица 20.

Сроки восстановления теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| до 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |

4.2.Текущие показатели надежности теплоснабжения.

Сведения о количестве порывов на тепловых сетях  г.Теберды  приведены в таблице 21.

Таблица 21.

Число нарушений в подаче тепловой энергии за 2017 – 2021гг.

| Период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отопительный период | - | - | - | - | - |
| В неотопительный период | - | - | - | - | - |

Сведения по результатам оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и  простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлены в таблице 22.

Таблица  22.

Сведения по результатам оценки недоотпуска тепловой энергии за 2017 – 2021 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Количество прекращения теплоснабжения в отопительный период | 1/м2/год | - | - | - | - | - |

Анализ данных таблиц 21.  и 22.  показывает, что  источники  тепла, магистральные  и распределительные тепловые сети  поселения имеют высокую оценку  надежности, исходя из того, что работают в безотказном режиме на протяжении с  2017 по 2021 гг.

4.3. Сценарии  развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

-  подача 100%  необходимой теплоэнергии потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоэнергии  на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 23.

-  заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды (при наличии таких потребителей);

-  заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем (при наличии);

-  среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Допустимая величина снижения подачи тепла приведена в таблице 23.

Таблица 23.

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты,%, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |

Анализ  данных о технологических  нарушениях  на котельных  поселения за последние 10 лет показывает, что  за весь период  технологических нарушений на тепловых сетях, и как следствие  ограничений отпуска тепловой энергии и снижения качества теплоносителя  не было. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы системы  за последние 10 лет соответствует нормативной.

Выполнение приведенных в таблице 23.  условий предполагает выход из строя  одного  элемента генерирующего оборудования  (котла) наибольшей производительности  на  источнике тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки,  рассмотреные в   Разделе 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей», позволяют сделать заключение  о том, что при выходе из строя на каждом источнике  одного из двух (трех) установленных котлов равной наибольшей производительности, не возникает ситуации, приводящей к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, состоянием системы теплоснабжения позволяет  поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру,  кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Тепловые  сети  системы теплоснабжения  г.Теберда являются  тупиковыми, из-за удаленности источников тепла друг от друга резервирование невозможно. Это исключает возможность переключения потребителей в случае отказа одного из элементов тепловой сети.

При моделировании   аварийных ситуаций  рассматривается вероятность  отказа одного  из элементов тепловых  сетей  на магистральных трубопроводах.

При выявлении дефекта подающего или обратного трубопроводов  (порыв)  на магистральной или распределительной теплосети производятся следующие действия:

- Отключение аварийного  участка магистрали;

- Отключение распределительных трубопроводов;

- Снятие заглушек на сливной  арматуре;

- Слив теплоносителя с поврежденного участка магистрали;

- Регулировка  гидравлического режима работы тепловой сети с учетом отключенного участка  на источнике теплоэнергии (котельной);

- Обеспечение  давления  теплоносителя в соответствии с гидравлическими  расчетами  тепловых  сетей:

котельная №1 (микрорайон) - в  подающем трубопроводе – 6,7 кгс/см2, в обратном   - 4,7 кгс/см2;

котельная №1 (санаторная зона) - в  подающем трубопроводе – 4,3 кгс/см2, в обратном   - 3,5 кгс/см2;

котельная №2 (южная) -  в  подающем трубопроводе – 5,4 кгс/см2 , в обратном   - 4,0 кгс/см2;

котельная №3 (заповедник) - в  подающем трубопроводе -  4,7 кгс/см2, в обратном   - 3,4 кгс/см2

- Выполнение аварийно- восстановительных  работ в сроки, указанные  в  таблице 20.

При моделировании  аварийной ситуации на тепловых сетях были рассмотрены по два два режима работы тепловой сети каждого источника тепла:

Котельная №1 (центральная) – микрорайон

1 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-14 до ТК-15, выявлен дефект подающего трубопровода Ду89 мм . По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  3/1).

2 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-2 до ТК-3, выявлен дефект подающего трубопровода Ду159 мм . По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  3/2).

Котельная №1 (центральная) – санаторная зона

1 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-15 до СК, выявлен дефект подающего трубопровода Ду108 мм . По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  4/1).

2 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-4 до Тп 1, выявлен дефект подающего трубопровода Ду133 мм . По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  4/2).

Котельная №2 (Южная)

1 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от Тп 4 до ТК-1/2, выявлен дефект подающего трубопровода Ду 76 мм  (см.схему тепловой сети). По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  5/1).

2 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-8 до ТК-9, выявлен дефект подающего трубопровода Ду108 мм  (см.схему тепловой сети). По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  5/2).

Котельная №3 (заповедник)

1 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-7 до ТК-8, выявлен дефект подающего трубопровода Ду89 мм  (см.схему тепловой сети). По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  6/1).

2 режим: отказ элементов тепловой  сети (порыв) на участке от ТК-17 до ТК-19, выявлен дефект подающего трубопровода Ду76 мм  (см.схему тепловой сети). По результатам моделирования  данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что в связи с отсутствием резервных  перемычек  перераспределение нагрузки аварийного трубопровода невозможно, в связи с чем необходимо отключение данного участка от системы теплоснабжения. Произведен гидравлический расчет тепловой сети для  смоделированной ситуации  с учетом отключенного участка теплосети (приложение  6/2).

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Проектом генерального плана г.Теберды не предусматривается  строительство центализованных источников тепла, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях.

Схемой теплоснабжения предлагается сохранение существующей системы  централизованного теплоснабжения, состоящей из трех   источников тепла  и  присоединенных к ним тепловых сетей. Источники  имеют достаточный   резерв мощности для покрытия существующих и перспективных  тепловых нагрузок в зоне их действия.

В расчетном периоде в части теплоснабжения объектов индивидуальной жилой застройки, социальной сферы и объектов курортной инфраструктуры на вновь осваиваемых территориях поселения  предусматривается применение автономных источников  теплоснабжения.

Предложения  по  организации  индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных (индивидуальных)  жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки  поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.  Данное  определение  обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения.

4.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В связи с достаточной удаленностью друг от друга централизованных  источников тепла  г.Теберды  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в  зоне действия централизованной системы теплоснабжения  будут иметь вид, соответствующий  существующему состоянию (табл.24.):

Табл.24

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| г.Теберда, ул.Набережная 10 | 19,3 | 6,4 |
| г.Теберда, ул.Орджоникидзе | 9,4 | 2,2 |
| г.Теберда, пер.Бадукский 10 | 3,0 | 0,6 |

4.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

В связи с тем, что генеральным планом развития г.Теберды  не планируется прирост многоквартирного  жилого фонда и социально-значимых объектов в зоне действия существующих источников  централизованного теплоснабжения, прироста тепловой мощности не ожидается.

Существующие  мощности источников централизованного теплоснабжения являяются достаточными, поэтому основным критерием развития схемы теплоснабжения поселения  является обеспечение надежности и повышения энергоэффективности  системы теплоснабжения.

Котельные  эксплуатируются  более 40 лет, степень износа оборудования  высока, что требует ежегодных финансовых затрат на ремонт и поддержание оборудования в рабочем состоянии. Работа котлов высокой производительности на минимальном  режиме  также  приводит к  нерациональном расходу энергоресурсов на выработку теплоэнергии, и как следствие увеличению себестоимости  вырабатываемой  теплоэнергии.

На основании вышеизложенного, схемой теплоснабжения  предлагается   строительство блочно-модульных котельных с водогрейными котлами соответствующей  мощности  взамен котельной заповедника и ЦТП микрорайона.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В связи с тем, что генеральным планом развития г.Теберды  не планируется прирост многоквартирного  жилого фонда и социально-значимых объектов в зоне действия существующих  источников централизованного теплоснабжения, строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Учитывая, что Генеральным планом г.Теберды  не предусматривается  изменение схемы теплоснабжения поселения,  новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуются  ежегодно производить  замену  трубопроводов существующих магистральных и разводящих сетей  с  применением  высокоэффективных теплоизоляционных материалов - предварительно изолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией,  что позволит сократить величину расчетных нормативных и фактических потерь теплоэнергии при ее передаче.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом г.Теберды не предусматривается прирост  строительных площадей и численности населения в зонах действия централизованных систем теплоснабжения, новое строительство и реконструкция  тепловых сетей не планируется.

Для обеспечения надёжности, безотказности и живучести теплоснабжения предлагаются решения, изложенные в п.5.4.

## 6. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г.Теберда  осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания,  объекты курортного назначения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из трех котельных  и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и некоторые объекты курортного назначения имеют автономные источники тепла, работающие на разных видах топлива (дизельное топливо, дрова, уголь, пелетты и др.).

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

В настоящее время в г.Теберде  действует одна теплоснабжающая организация -  КЧ РГУП «Теплоэнерго», которая обеспечивает эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт  централизованных источников тепла, а также  передачу  теплоэнергии потребителям.

КЧ РГУП «Теплоэнерго» имеет квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари- ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИП и А, операторы котельных установок. Предприятие располагает необходимой техникой, имеет электротехническую и теплотехническую лабораторию и способно выполнять ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы на котельных и тепловых сетях..

На основании имеющихся данных об организации работ в КЧ РГУП «Теплоэнерго»  и руководствуясь критериями определения единой теплоснабжающей организации,  предлагается определить  единой теплоснабжающей организацией по г.Теберда в зоне централизованного теплоснабжения  Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие  «Теплоэнерго.

## 7.  РЕШЕНИЕ  ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах поселения не выявлено бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходируководствоваться пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ определяет: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Приложение 1

Характеристика  тепловых  сетей центральной котельной г.Теберды

| Участок | Режим работы участка системы теплоснабжения | Наружный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип изоляции | Материал труб | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-х трубная прокладка до ЦТП |
| котельная - ТК2 | Сезонная | 219 | 314,04 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК2 - ТК3 | Сезонная | 219 | 137,87 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК 3 - ТК23 | Сезонная | 219 | 365,5 | Надземная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК 23 - ТК22 | Сезонная | 219 | 35,0 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК 22 - ТК20 | Сезонная | 219 | 269,5 | Надземная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК20 - ТК21 | Сезонная | 219 | 110,88 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК 21 - ж/д№13 | Сезонная | 108 | 64,2 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК21 - ж/д №8 | Сезонная | 159 | 101,52 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК20 - ТК19 | Сезонная | 219 | 114,37 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК19 - ТКб/н | Сезонная | 219 | 63,7 | Надземная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК б/н - ЦТП | Сезонная | 219 | 169 | Надземная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК-23 - ж/д №48а | Сезонная | 25 | 18 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК-23 - ж/д №46 | Сезонная | 25 | 122 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК-22 - ж/д №75 | Сезонная | 25 | 15 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| ТК-2 - ж/д №8/2,38/3 | Сезонная | 25 | 70 | Канальная | минвата | сталь | 115/70 (tср=70) |
| 2-х трубная прокладка микрорайон |
| врезка в ж/д 6 - ТК 16 | Сезонная | 89 | 143 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 89 | 66 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 108 | 41,3 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 16 - ТК 17 | Сезонная | 76 | 84 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 76 | 62 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 17 - ТК 18 | Сезонная | 76 | 87,8 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК17 - ж/д б/н | Сезонная | 89 | 4,8 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-16 - ДК | Сезонная | 108 | 25 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-18 – СШ №1 | Сезонная | 108 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| 4-хтрубная прокладка микрорайон, (сети отопления) |
| ЦТП - Тп3 | Сезонная | 159 | 111 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 3 - ж.д. № 9 | Сезонная | 76 | 11,3 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТП3 - ТК13 | Сезонная | 159 | 15 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 13 -ж/д № 1 | Сезонная | 89 | 19,24 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 13 - ТК 14 | Сезонная | 133 | 73,34 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК14 - ж.д. № 4 | Сезонная | 57 | 14,7 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 14 - поворот | Сезонная | 108 | 58,8 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| поворот - врезка ж/д№6 | Сезонная | 108 | 13 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ввод в ж/д №6 | Сезонная | 57 | 2 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ЦТП - ТК 1 | Сезонная | 219 | 5,03 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1- ТК 2 | Сезонная | 219 | 59,03 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2 - ж/д №2,№3 | Сезонная | 89 | 128 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2 - ТК 3 | Сезонная | 159 | 71,53 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 3 - ТК 4 | Сезонная | 159 | 101,91 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2 - ТК 5 | Сезонная | 159 | 85,22 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 5 - ТК10 | Сезонная | 219 | 95,69 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 10 - ТК11 | Сезонная | 219 | 112,26 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 219 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 159 | 8 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 1 - ж.д. №10 | Сезонная | 108 | 7 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 1 - ж.д. №10 | Сезонная | 108 | 44,7 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 108 | 29,45 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ж.д.№10 - ж.д. №5 | Сезонная | 76 | 15,52 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК11 - ж/д №14 | Сезонная | 89 | 15,4 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК11 - ж/д №15 | Сезонная | 76 | 2,52 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 11 - ТК 12 | Сезонная | 159 | 61,28 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 12 - ж.д. № 12 | Сезонная | 76 | 44,38 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 12 - ж.д. № 11 | Сезонная | 133 | 7,37 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК6 - ТК7 | Сезонная | 108 | 36 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7 - казарма-столовая | Сезонная | 76 | 12 | канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7 - ТК8 | Сезонная | 42 | 30 | канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК8 - ж/дом | Сезонная | 50 | 21 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК8-ТК9- прачечная | Сезонная | 38 | 46 | канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК9- гараж | Сезонная | 38 | 30 | канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК4 - д/сад №4 | Сезонная | 108 | 28 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| 4-хтрубная прокладка микрорайон, (сети горячего водоснабжения) |
| ЦТП - Тп3 | Сезонная | 108/89 | 111 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 3 - ж.д. № 9 | Сезонная | 57 | 11,3 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТП3 - ТК13 | Сезонная | 108/89 | 15 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 13 -ж/д № 1 | Сезонная | 57 | 19,24 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 13 - ТК 14 | Сезонная | 108/89 | 73,34 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК14 - ж.д. № 4 | Сезонная | 48 | 14,7 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 14 - поворот | Сезонная | 57/48 | 58,8 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ж/д №6 | Сезонная | 57 | 13 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ЦТП - ТК 1 | Сезонная | 48 | 5,03 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 1- ТК 2 | Сезонная | 125 | 59,03 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 2 - ж/д №2,№ 3 | Сезонная | 159/125 | 128 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 2 - ТК 3 | Сезонная | 89/57 | 71,53 | надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 3 - ТК 4 | Сезонная | 89/65 | 101,91 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 2 - ТК 5 | Сезонная | 108/89 | 85,22 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 5 - ТК10 | Сезонная | 108/89 | 95,69 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 10 - ТК11 | Сезонная | 108/89 | 112,26 | надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 1 - ж.д. №10 | Сезонная | 89/57 | 18 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ж.д.№10 - ж.д. №5 | Сезонная | 57/48 | 15,52 | надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК11 - ж/д №14 | Сезонная | 57/48 | 15,4 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК11 - ж/д №15 | Сезонная | 57/48 | 2,52 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 11 - ТК 12 | Сезонная | 108/89 | 61,28 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 12 - ж.д. № 12 | Сезонная | 76 | 44,38 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 12 - ж.д. № 11 | Сезонная | 108 | 7,37 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК6 - ТК7 | Сезонная | 108/57 | 36 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК7 - казарма-столовая | Сезонная | 48/25 | 12 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК7 - ТК8 о | Сезонная | 57/48 | 30 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК8 - ж/дом | Сезонная | 25/16 | 21 | Канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 65/58 |
| ТК8-ТК9- прачечная | Сезонная | 48/25 | 46 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| 2-хтрубная прокладка санаторная зона |
| кот. - ТК 1 | Сезонная | 219 | 5,73 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК1 - ТК2 | Сезонная | 219 | 72,91 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК2 - ТК3 | Сезонная | 159 | 92,02 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК3 - ТК4 | Сезонная | 159 | 78,33 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
|  | Сезонная | 159 | 40 | бесканально | ППУ | сталь | 95/70 (tср=70) |
| кот. - ТК 7 | Сезонная | 325 | 83,79 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК7 - ТК8 | Сезонная | 219 | 44,45 | бесканальная | ППУ | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК8 - ТК9 | Сезонная | 219 | 36,94 | бесканальная | ППУ | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК9 - ТК10 | Сезонная | 219 | 45,79 | бесканальная | ППУ | сталь | 95/70 (tср=70) |
|  | Сезонная | 219 | 18 | Канальная | Изовер | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК10- ТК11 | Сезонная | 325 | 19,72 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК11 - ТК13 | Сезонная | 325 | 57,8 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК 13 - ТК 14 | Сезонная | 219 | 78,58 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК 14 - ТК15 | Сезонная | 159 | 117,74 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК 15 - ТК20 | Сезонная | 159 | 257,52 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК7 - ч/д | Сезонная | 25 | 10 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК8 - ч/д | Сезонная | 25 | 10 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК10 - ч/д | Сезонная | 25 | 50 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 (tср=70) |
| ТК20 - "Алибек" | Сезонная | 108 | 43,6 | канальная | минвата |  | 95/70 |
| ТК20 - ТК20-1 | Сезонная | 63 | 117 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК20-1 - ангар | Сезонная | 63 | 2,5 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК15 - ТК-17-1 | Сезонная | 108 | 71 | канальная | минвата |  | 95/70 |
|  | Сезонная | 89 | 74 | канальная | минвата |  | 95/70 |
| ТК17-1 - поликлиника | Сезонная | 63 | 23 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК15 - сп. корпус "Домбай" | Сезонная | 108 | 146 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Кухня-столовая | Сезонная | 89 | 45 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| клуб | Сезонная | 57 | 80 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 19/1 - малый спальный корпус | Сезонная | 40 | 19 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК10 - бювет | Сезонная | 57 | 25 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 5/1 - Лечебный корпус "Гостевой дом" | Сезонная | 63 | 57 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК4 - прачечная | Сезонная | 133 | 190 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| прачечная - корпус "Горное ущелье" | Сезонная | 108 | 50 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Вагончик | Сезонная | 50 | 20 | канальная | вспененный полиэтилен | пропилен | 95/70 |
| ТК3 - корпус "Джамагат" | Сезонная | 108 | 86 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК3/1 - столовая "Джамагат" | Сезонная | 63 | 23 | канальная | минвата | сталь | 95/70 |

Характеристика тепловых сетей Южной котельной

(2-х трубная прокладка)

| Участок | Режим работы участка системы теплоснабжения | Наружный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип изоляции | Материал труб | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная - ТП 5 | Сезонная | 273 | 413 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТП 5 - ТК 1/3 | Сезонная | 273 | 128 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1/3 - ТК 1/5 | Сезонная | 273 | 118 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1/5 - ТК 1 | Сезонная | 273 | 42,47 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1 - ТК 2/2 | Сезонная | 273 | 84,49 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2 /2- ТК 2 | Сезонная | 273 | 47,89 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК2 - ТК2/1 | Сезонная | 219 | 109,51 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2/1 - ТК 4 | Сезонная | 219 | 88,3 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК4 - ТК5 | Сезонная | 219 | 108 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК5 - ТК7 | Сезонная | 219 | 25,17 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7 - ТК10 | Сезонная | 219 | 72,05 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК10 - ТК11 | Сезонная | 219 | 11,81 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК11- ТК12 | Сезонная | 219 | 20,68 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК12 - ТК13 | Сезонная | 219 | 65,18 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК13 - ТК14 | Сезонная | 219 | 6,33 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК14 - ТК15 | Сезонная | 159 | 23,86 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК15 - ТК16 | Сезонная | 159 | 34,21 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК16 - ТК17 | Сезонная | 133 | 24 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК17 - ТК18 | Сезонная | 133 | 12,94 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК18 - ТК19 | Сезонная | 133 | 18,45 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК19 - ТК20 | Сезонная | 133 | 26,28 | Канальная | Изовер | сталь | 95/70 |
| ТК20 - ТК20а | Сезонная | 133 | 14,41 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК20а - ТК21 | Сезонная | 133 | 8,93 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК21 - ТК22 | Сезонная | 133 | 18,5 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК22- ТК23 | Сезонная | 133 | 34,81 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК23 - ТК24 | Сезонная | 133 | 2,6 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК24 - ТК25 | Сезонная | 133 | 18,77 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК25 - ТК26 | Сезонная | 108 | 23,42 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК26 - ТК27 | Сезонная | 133 | 2,36 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК27- ТК28 | Сезонная | 108 | 25,12 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК28 - ТК29 | Сезонная | 108 | 13,01 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК29 - ТК30 | Сезонная | 108 | 14,33 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК30 - ТК31 | Сезонная | 108 | 24,13 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК31 - ТК33 | Сезонная | 133 | 20,21 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК33 - ТК34 | Сезонная | 108 | 46,47 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК34 - ТК35 | Сезонная | 108 | 19 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 2 - ж/д Тюльпанная 1 | Сезонная | 57 | 55 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп3 - ж/д Ордж.42 | Сезонная | 89 | 105 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 57 | 40 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп24 - ж/д Ленина 88 | Сезонная | 32 | 60 | бесканал | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК28 - ТК29 | Сезонная | 108 | 13,01 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 32 | 15 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп23 - ж/д Ленина 84 | Сезонная | 57 | 60 | бесканал | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 57 | 15 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп4 - ТК 1/2 | Сезонная | 76 | 137 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1/2 - до поворота | Сезонная | 76 | 48 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| от поворота до ТП 22 | Сезонная | 76 | 10 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 22 - Тп 20 | Сезонная | 76 | 17 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 22 - Тп 20 | Сезонная | 76 | 32 | Надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп22 - ж/д Ленина 63/1 | Сезонная | 25 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп22 - ж/д Ленина 63/3 | Сезонная | 25 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп20 - ж/д Ленина 69 | Сезонная | 57 | 30 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп20 - ж/д Ленина 69а | Сезонная | 57 | 60 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 20 - ж/д Ленина 69б | Сезонная | 57 | 16,3 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп18 - ж/д Ленина 55а | Сезонная | 32 | 500 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1-1 - ж/д Орджен.40 | Сезонная | 57 | 40 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 1-3 - ж/д Орджен.36 | Сезонная | 57 | 16 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК1/4 - ж/д Ордж. 49 | Сезонная | 57 | 73 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК1/5 - ж/д Ордж. 47 | Сезонная | 108 | 73 | бесканальн. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК1 - ж/д Ордж.73 | Сезонная | 57 | 10 | бесканальн. |  | пропилен | 95/70 |
| ТК2/3 - ТК2/4 | Сезонная | 48 | 60 | бесканальн. |  | пропилен | 95/70 |
| ТК2/4 - ж/д Ордж. 45 | Сезонная | 25 | 40 | бесканальн. |  | пропилен | 95/70 |
| ТК2/4 - ж/д Ордж. 41 | Сезонная | 25 | 40 | бесканальн. |  | пропилен | 95/70 |
| Тп6 - ж/д Ордж. 61(Хамалиев) | Сезонная | 32 | 5 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК2/2- ж/д Ордж.69 (Акаев) | Сезонная | 32 | 18 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 2 - ТК 16/1 | Сезонная | 89 | 60 | надземная | ППУ | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 89 | 8 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/1 - Тп 16/3 | Сезонная | 89 | 92 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/3 - Тп 16/4 | Сезонная | 89 | 77 | надземная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/4 - Тп 16/5 | Сезонная | 89 | 28 | надземная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/5- Тп 16/7 | Сезонная | 32 | 30 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/5 - Тп 16/8 | Сезонная | 76 | 35 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/8 - Тп 16/11 | Сезонная | 48 | 10 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 32 | 20 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/8 - Тп 16/12 | Сезонная | 76 | 13 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/12 - Тп 16/14 | Сезонная | 57 | 53 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/14 - Тп 16/15 | Сезонная | 48 | 39 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК 16/15 - Тп 16/16 | Сезонная | 32 | 35 | бескан. | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК16/1 - ж/д Ордж.39,39а | Сезонная | 25 | 50 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ж/д Энг. 64.60 | Сезонная | 25 | 21 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ж/д Энг. 60,33а,33,35,37 | Сезонная | 25 | 78 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ж/д Дзерж.13,11,9,9а,8,К.Мар.54 | Сезонная | 25 | 116 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ж/д Энг. 54,50,48,44 | Сезонная | 25 | 42 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК4 - Тп14 | Сезонная | 76 | 20 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп14 - ж/д Ордж. 30а | Сезонная | 25 | 18 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп14 - Тп б/н | Сезонная | 76 | 30 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тпб/н- Тп 15 | Сезонная | 57 | 14 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп15 - ж/д Ордж.28а | Сезонная | 57 | 5 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп15 - Тп16 | Сезонная | 32 | 5 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп17 -ж/д Ордж.28 | Сезонная | 32 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп17 -ж/д Ордж.26а | Сезонная | 32 | 20 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 15 - ж.д. Энгельса 52а | Сезонная | 32 | 20 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 16 - ж.д. Ордж.31а | Сезонная | 32 | 5 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК5- ж/д Ордж.24 | Сезонная | 48 | 20 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК5/1 - ж/д Ордж.27,29,31,33 | Сезонная | 57 | 38 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7- ж/д Ордж.22 | Сезонная | 32 | 10 | бескан. |  | пропилен | 95/70 |
| ТК7 - ТК8 | Сезонная | 108 | 12 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК8 - ТК9 | Сезонная | 108 | 60 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК9 - ж/д Ордж.20а, 22а, 22б | Сезонная | 57 | 55 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК10 - 9 этажн.ж/д | Сезонная | 108 | 11,54 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| 9-ти эт.ж/д - ж/д Ордж.23 | Сезонная | 57 | 30 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК11- ж/д Ордж.20 | Сезонная | 57 | 15 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК12- ж/д Ордж.18 | Сезонная | 32 | 30 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК12А - ж.д.Энгельса 36-2 | Сезонная | 57 | 50 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 57 | 22 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК13- ж/д Ордж.14 | Сезонная | 48 | 32 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК14 - .ж.д.Ордж.12 | Сезонная | 48 | 30 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК14 - 5-т эт.ж.д. | Сезонная | 108 | 24,26 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК15 - .ж.д.Ордж.10 | Сезонная | 48 | 36 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК16- Тп11/2 | Сезонная | 57 | 12 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
|  |  | 57 | 90 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп11/1- Энгельса 30 | Сезонная | 32 | 30 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТП11/2 - Тп11/3 | Сезонная | 57 | 3 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп11/1- Энгельса 28 | Сезонная | 32 | 7 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 32 | 29 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК17 - .ж.д.Ордж.11 | Сезонная | 25 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК18 - ж/д Ордж. 9 | Сезонная | 25 | 12 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК19 - ж/д Ордж. 7/2 | Сезонная | 25 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК19 - ж/д Ордж. 8 Б | Сезонная | 48 | 40 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК20 - Тп11 | Сезонная | 57 | 50 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп11 - ж/д Энгельса 24 | Сезонная | 25 | 20 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК20 - .ж.д.Энгельса 22 | Сезонная | 57 | 10 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
|  | Сезонная | 25 | 7 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп11 - ж/д Энгельса 20 | Сезонная | 25 | 7 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК20А - ж.д.Ордж.6 | Сезонная | 76 | 20 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК21 - .ж.д.Шевченко 12а | Сезонная | 57 | 20 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК22 - .ж.д.Энгельса 18а | Сезонная | 57 | 99 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК24 - Тп10 | Сезонная | 76 | 92 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп10 - .ж.д.Энгельса 16 | Сезонная | 32 | 3 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп10 - .ж.д.Энгельса 18 | Сезонная | 57 | 17 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп9 - Тп9/1 | Сезонная | 32 | 3 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 9/1 - ж.д.Энгельса 7а | Сезонная | 32 | 20 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК25 - .ж.д.Ордж.2 | Сезонная | 57 | 85 | бескан. | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК26 - .ж.д.Энгельса14, Ордж.4 | Сезонная | 76 | 30 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК28 - .ж.д.Ордж.2б | Сезонная | 57 | 11 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК29 - .ж.д.Ордж.2в | Сезонная | 57 | 15 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК30 - .ж.д.Ордж.3/1 | Сезонная | 57 | 15 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК31 - .ж.д.Домб.19 | Сезонная | 32 | 15 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК33 - .ж.д.Домб.9 | Сезонная | 48 | 131 | бесканально |  | пропилен | 95/70 |
| ТК 35 - Тп7 | Сезонная | 57 | 42 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| ТК35 - .ж.д.Домб.17 | Сезонная | 48 | 23 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 7 - .ж.д.Энгельса 4 | Сезонная | 25 | 5 | Канальная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп7 - ж.д.Энгельса 8 | Сезонная | 25 | 41 | надземная | Минвата | сталь | 95/70 |
| Тп - ж.д.Домб.1а | Сезонная | 62 | 150 | бесканально |  | пропилен | 95/70 |
| УТ2 - Спортзал (до стены) | Сезонная | 38 | 23 | Канальная | ISOTEC RR-FLC из стек-ловолокна с пок-рытием армир.алюмин.фольгой | сталь | 95/70 |
| Гараж УТ1 до УТ2 | Сезонная | 38 | 30 | Канальная | - // - | сталь | 95/70 |
| Административное здание ТК8 - УТ1 | Сезонная | 76 | 11,5 | Канальная | - // - | сталь | 95/70 |
| УТ2 - до стены | Сезонная | 57 | 31 | Канальная | - // - | сталь | 95/70 |
| ТК 9 - СШ №2 (до счетчика) | Сезонная | 108 | 10 | Канальная | - // - | сталь | 95/70 |
| от счетчика до здания | Сезонная | 89 | 44 | Канальная |  | сталь |  |
| ТК10 - магазин Гербекова З.М. | Сезонная | 57 | 10 | бесканальная |  | сталь | 95/70 |
| ТК34 - музей | Сезонная | 48 | 5 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |

Характеристика тепловых сетей котельной заповедника  (4-х трубная прокладка)

| Участок | Режим работы участка системы теплоснабжения | Наружный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип изоляции | Материал труб | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |
| котельная-ТК1 | сезонная | 219 | 22,48 | Канальная | изовер | сталь | 95/70 |
| котельная - Тп5 | сезонная | 133 | 46 | Надземная | изовер | сталь | 95/70 |
|  | сезонная | 133 | 12 | Канальная | изовер | сталь | 95/70 |
| Тп5 - Тп4 | сезонная | 159 | 139 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 4 - ТК5 | сезонная | 159 | 3 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 5 - ТК4 | сезонная | 159 | 18 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 4 - ТК6 | сезонная | 159 | 24,3 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК6 - ТК7, ж/д №16 | сезонная | 159 | 31 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7 - ТК8, Тп3 - ж/д №23 | сезонная | 89 | 153,46 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 8 - жил.дом № 36 | сезонная | 57 | 47,51 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК7 - ТК9 | сезонная | 76 | 4,44 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК9 - ТК10 | сезонная | 76 | 23,71 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК10 - ТК11 | сезонная | 76 | 11,34 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК11 - ТК12 | сезонная | 76 | 44,41 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК12 - Тп 2 | сезонная | 57 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК12 - ТК13 | сезонная | 76 | 28,3 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК1 - ТК15 | сезонная | 108 | 98 | Канальная | ППУ | сталь | 95/70 |
| ТК15 - ТК16 | сезонная | 108 | 143,48 | Канальная | изовер | сталь | 95/70 |
| ТК16 - ТК17 | сезонная | 76 | 30,7 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК17 - ТК19 | сезонная | 76 | 49,58 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК19 - ТК20 | сезонная | 57 | 25,34 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 5 - жил.дом № 10 | сезонная | 32 | 66,1 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 4 - жил.дом № 12 | сезонная | 57 | 4 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК 5 - жил.дом № 12а | сезонная | 25 | 5 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп 1- жил.дом № 14 | сезонная | 32 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК6 - жил.дом № 17 | сезонная | 48 | 50 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК9 - жил.дом № 16 | сезонная | 48 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-11 - ж.д.18 | сезонная | 25 | 5 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп-2 - ж/д. № 34 | сезонная | 32 | 50 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| Тп-2 - ж/д. № 20 | сезонная | 48 | 11 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-13 - ж.д. 22 | сезонная | 32 | 5,0 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-15 - ж.д. 2 | сезонная | 48 | 32,81 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-16 - ж.д. 30 | сезонная | 32 | 11,14 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-19 - ж.д. 28 | сезонная | 25 | 14,94 | Надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-19 - ж.д. 35 | сезонная | 76 | 20,04 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-20 -ж.д. 26 | сезонная | 32 | 33,94 | Канальная | минвата | сталь | 95/70 |
| ТК-20 - ж.д. 25 | сезонная | 57 | 41,63 | надземная | минвата | сталь | 95/70 |
| Сети горячего водоснабжения |
| котельная-ТК1 | сезонная | 159/108 | 22,48 | Канальная | изовер | сталь | 65/58 |
| котельная - Тп5 | сезонная | 108/89 | 46 | Надземная | изовер | сталь | 65/58 |
|  | сезонная | 108/89 | 12 | Канальная | изовер | сталь | 65/58 |
| Тп5 - Тп4 | сезонная | 18/89 | 139 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 4 - ТК5 | сезонная | 76 | 3 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 5 - ТК4 | сезонная | 108 | 18 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 4 - ТК6 | сезонная | 76 | 24,3 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК6 - ТК7, ж/д №16 | сезонная | 76 | 31 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК7 - ТК8, Тп3 - ж/д №23 | сезонная | 57/48 | 153,46 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 8 - жил.дом № 36 | сезонная | 48 | 47,51 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК7 - ТК9 | сезонная | 57 | 4,44 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК9 - ТК10 | сезонная | 57/48 | 23,71 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК10 - ТК11 | сезонная | 57/48 | 11,34 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК11 - ТК12 | сезонная | 57/48 | 44,41 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК12 - Тп 2 | сезонная | 57 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК12 - ТК13 | сезонная | 57 | 28,3 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК1 - ТК15 | сезонная | 76/57 | 98 | Канальная | ППУ | сталь | 65/58 |
| ТК15 - ТК16 | сезонная | 76/57 | 143,48 | Канальная | изовер | сталь | 65/58 |
| ТК16 - ТК17 | сезонная | 57 | 30,7 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК17 - ТК19 | сезонная | 57 | 49,58 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК19 - ТК20 | сезонная | 32 | 25,34 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 5 - жил.дом № 10 | сезонная | 32 | 66,1 | надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 4 - жил.дом № 12 | сезонная | 25 | 4 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК 5 - жил.дом № 12а | сезонная | 25 | 5 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп 1- жил.дом № 14 | сезонная | 25 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК6 - жил.дом № 17 | сезонная | 48 | 50 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК9 - жил.дом № 16 | сезонная | 25 | 10 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-11 - ж.д.18 | сезонная | 15 | 5 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп-2 - ж/д. № 34 | сезонная | 25 | 50 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| Тп-2 - ж/д. № 20 | сезонная | 25 | 11 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-13 - ж.д. 22 | сезонная | 25 | 5,0 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-15 - ж.д. 2 | сезонная | 25 | 32,81 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-16 - ж.д. 30 | сезонная | 25 | 11,14 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-19 - ж.д. 28 | сезонная | 25 | 14,94 | Надземная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-19 - ж.д. 35 | сезонная | 32 | 20,04 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-20 -ж.д. 26 | сезонная | 25 | 33,94 | Канальная | минвата | сталь | 65/58 |
| ТК-20 - ж.д. 25 | сезонная | 48 | 41,63 | надземная | минвата | сталь | 65/58 |

Приложение 2

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Исходные данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети

| Показатель | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения: "Сезонная" |  |  |
| Температурный график работы тепловой сети | °C | 95 / 70 |
| Средняя за расчетный период температура теплоносителя в подающем трубопроводе | °C | 70 |
| Средняя за расчетный период температура теплоносителя в обратном трубопроводе | °C | 56,4 |
| Средняя за расчетный период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | °C | 5 |
| Средняя за расчетный период температура наружного воздуха | °C | 0,9 |
| Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях) | °C | 20 |
| Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов | °C | 6,1 |
| Прогнозная продолжительность расчетного периода | час | 4392 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для заполнения | °C | 70 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для испытаний | °C | 40 |
| Система теплоснабжения: "Круглогодичная" |  |  |
| Температурный график работы тепловой сети | °C | 95 / 70 |
| Средние за расчетный период температура теплоносителя в подающем трубопроводе | °C | 70 |
| Средние за расчетный период температура теплоносителя в обратном трубопроводе | °C | 48,2 |
| Средняя за расчетный период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | °C | 10 |
| Средняя за расчетный период температура наружного воздуха | °C | 9,1 |
| Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях) | °C | 20 |
| Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов | °C | 11,6 |
| Прогнозная продолжительность расчетного периода | час | 8424 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для заполнения | °C | 70 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для испытаний | °C | 40 |